Зарегистрирована Начальник ОГПН по Иультинскому муниципальному району ____________ "15" __мая__ 2012 г. Регистрационный N _________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА УЭЛЬКАЛЯ»

МБОУ «ООШ с. Уэлькаля»

689210, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский АО_

улица Вальгиргина, 1 (школа)

689210, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский АО_

улица Вальгиргина, 11 (дошкольное отделение)

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование(в случае, если имеется), в том числе фирменное

наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица  №1028700589048 регистрационный  от 26.07.2002г.

Идентификационный номер налогоплательщика 8704000509

Место нахождения объекта защиты 689210, Чукотский__ автономный округ, село Уэлькаль, улица Вальгиргина, 1__

(улица Вальгиргина, 11 – дошкольное отделение)_____

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  лица и объекта защиты 689210 Чукотский___ автономный округ, село Уэлькаль, улица Вальгиргина, 1__ (улица Вальгиргина, 11 – дошкольное отделение)_________

______Телефон 427-34-53-3-33, факс 427-34-53-3-33,_____              _______________телефон 427-34-53-3-49__________________

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты ____Расчет пожарных рисков не требуется (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п.26 подпункт «м» Положения)________________ |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 100 000 (Сто тысяч) рублей |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: Проектные решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты с устройством, разрывов, въездов, проездов, подъездов согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Противопожарное расстояние от данного объекта до других существующих зданий соответствует требованиям табл. 1. СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». Расстояние от края проездов, пригодных для проезда пожарных машин, установки автолестниц, до стен здания соответствует п. 2 Прил.1 СНиП 2.07.01-89*. К зданию с четырех сторон имеется проезд для пожарных автомобилей по дорогам с гравийным покрытием шириной 3,5 -4,0м. на расстоянии 4-8м. от стен здания. С главного фасада здания проезд пожарных автомобилей может осуществляется по дороге с гравийным покрытием улица Вальгиргина, 1 (школа) и улица Вальгиргина,11 (дошкольное отделение). В противопожарном разрыве здания школы на расстоянии 20 и 40 метров расположены жилые здания, адрес которых ул. Вальгиргина, д.2 и д.3 II степени огнестойкости. В противопожарном разрыве здания дошкольного отделения на расстоянии 20 и 40 метров расположены жилые здания, адрес которых ул. Вальгиргина, д.12 и д.13 II степени огнестойкости. Здание МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» состоит из двух строений: Строения одноэтажные, построены в 2002г., литер А Высота здания 3,55 (школа), 3,45 (дошкольное отделение. Общая площадь:1312,8 кв.м. (школа), 561,7 кв.м. (дошкольное отделение). 2.1.Фундамент: железобетонная свая. 2.2.Фасад: Стены и их наружная отделка: дощатая панель с утеплителем, виниловые гипсовые панели обшиты сайдингом. Перегородки: гипсокартон 2.3.Перекрытия чердачные: гипсовые панели, подвесной потолок. 2.4.Крыша: дощатая по деревянным стропилам, ДСП, двуслойный наплав битума. 2.5.Полы: дощатые ДСП. 2.6.Проёмы: Оконные – двойные стеклопакеты; Дверные – простые. 2.7.Внутренняя отделка: сухая штукатурка, окраска. 2.8.Санитарные и электротехнические устройства: Отопление, водопровод, канализация, горячая вода – трубы, сталь; Электроосвещение – скрытая проводка; Радио – скрытая проводка; Вентиляция – вытяжная. 2.9. Прочие: крыльца. Здания МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» относятся к II степени огнестойкости. Примененные в проекте конструкции для устройства фасада не противоречат по конструктивной пожарной опасности противопожарным требованиям СНиП 21-01-97 для существующих зданий, относящихся ко 2 степени огнестойкости. Конструкции зданий запроектированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конструкциям зданий 2 степени огнестойкости; по классу пожарной опасности относятся СО; по функциональному назначению к Ф 5.1; категория по пожарной опасности внутренних помещений В 4. Предел огнестойкости строительных конструкций здания соответствует требованиям п. 5.19 таблицы 4 СНиП 21-01-97*: несущие элементы здания R 90, наружные стены Е 15, перекрытия междуэтажные REI 45, внутренние стены лестничных клеток REI 90, марши и площадки лестниц R 60. Двери, установленные в противопожарных перегородках имеют предел огнестойкости ЕI 60 и соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ 30247.0-94; СНиП 21-01-97 (п.п. 5,14,7.17); ТУ 5262-020-45881400-05. Эвакуационные и аварийные пути и выходы: В строениях расположены четыре выхода в школе и четыре выхода в дошкольном отделении. Эвакуационные выходы из кабинетов и помещений предусматривают выход в коридор, ведущий непосредственно на уличное крыльцо(на лестницах предусмотрены перила СНиП 21-01-97* п. 6.28). Высота эвакуационных выходов в свету – 2100 мм, ширина наружных дверей из лестничных клеток строения А и строения В – 1300 мм., ширина лестничного марша - 1050мм. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2. Лестничные клетки просторные, имеют хорошее естественное освещение. При выходе на лестницу расположены площадки, ширина лестничных площадок равна ширине марша. Выход на кровлю не предусмотрен. Пожарная сигнализация: Строения оснащены автоматической пожарной сигнализацией оповещения. Пульты управления находятся на распределительных щитах. Противопожарная сигнализация оснащена дымоуловителями и тепловыми датчиками. Внутренне противопожарное водоснабжение: Для обеспечения внутреннего пожаротушения в коридорах строений предусмотрены гидранты, пожарные ШПК-320 ВО, снабжённые пожарным рукавом 20м. и пожарным стволом (СНиП 2.04.01-85 п.6,1)в количестве 4 шт. Противопожарное снабжение предусмотрено на сети хозяйственно-питьевого водопровода, минимальный гарантированный напор в месте подключения равен 8-10 м. 9. Электрооборудование и освещение. Выбор и установка электрооборудования выполнены в соответствии с Правилами устройств электроустановок. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника согласно п. 2.7.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Электропроводка скрытая, кабеля телефонов проходят по кабель-каналам. Эвакуационные выходы имеют световые указатели. 10. Первичные средства пожаротушения. В строениях на первом этаже установлены навесные, переносные порошковые огнетушители ОП-3 (3), и углекислотные огнетушители, имеющие сертификат пожарной безопасности и соответствующие требованиям НПБ 166-97 п. 5,34., водопровод, краны проверяются на работоспособность путем пуска воды, Производственные и административные помещения обеспечены средствами связи (телефон). 11. Молниезащита – нет 12. Бытовые отходы. Тарой для сбора твердых бытовых отходов являются контейнеры, выполненные из стального листа. Контейнеры располагаются на специальной площадке. Мусор вывозится на свалку централизованным способом организацией Иультинский филиал ГП ЧАО «Чукоткомунхоз». |

Настоящую декларацию разработал

директор МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» ________ Н.В.Козловская

(Должность, фамилия, инициалы)      (Подпись)

"_15_"  __мая__ 20_12_ г.

М.П.

--------------------------------

<*> К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

<**>К декларации прилагается копия страхового полиса.